## Sheet1
No | Data Information | Write / Read | Data Name | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7
1 | 0x23 | Read | System DC side Voltage（mV） | Byte 0: 0x10; Byte 1: 0x01; Byte 4: System DC side Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
2 | 0x23 | Read | System DC side Total Current(mA) | Byte 0: 0x10; Byte 1: 0x02; Byte 4: System DC side Total Current (mA) (4byte, byte4~byte7)
3 | 0x23 | Read | Power module number | Byte 0: 0x10; Byte 1: 0x10; Byte 6: Power Module number (2byte, byte6~byte7)
4 | 0x23 | Read | Power module DC side Voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x01; Byte 4: Power module DC side Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
5 | 0x23 | Read | Power module DC side current( mA) | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x02; Byte 4: Power module DC side current( mA) (4byte, byte4~byte7)
6 | 0x23 | Read | AC AB line Voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x03; Byte 4: AC AB line Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
7 | 0x23 | Read | AC BC line Voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x04; Byte 4: AC BC line Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
8 | 0x23 | Read | AC CA line Voltage （mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x05; Byte 4: AC CA line Voltage （mV）(4byte, byte4~byte7)
9 | 0x23 | Read | Power module Ambient temperature（m°C） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x06; Byte 4: Power module Ambient temperature（m°C）(4byte, byte4~byte7)
10 | 0x23 | Read | Power module DC side port Voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x07; Byte 4: Power module DC side port Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
11 | 0x23 | Read | Power module DC side current limit（mA） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x08; Byte 4: Power module DC side current limit（mA）(4byte, byte4~byte7)
12 | 0x23 | Read | DC DisCharge cut-off voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x09; Byte 4: DC DisCharge cut-off voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
13 | 0x23 | Read | Power module status | 0x11 | 0x10 |  |  | Power module status3 (1byte, byte4) | Power module status 2 (1byte, byte5) | Power module status 1 (1byte, byte6) | Power module status 0 (1byte, byte7)
14 | 0x23 | Read | Inverter Status | 0x11 | 0x11 |  |  |  | Inverter Status 2 (1byte, byte5) | Inverter Status 1 (1byte, byte6) | Inverter status 0 (1byte, byte7)
15 | 0x23 | Read | module group number | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x20; Byte 6: module group number (2byte, byte6~byte7)
16 | 0x23 | Read | DC software version | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x22; Byte 6: DC software version (2byte, byte6~byte7)
17 | 0x23 | Read | PFC software version | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x23; Byte 6: PFC software version (2byte, byte6~byte7)
18 | 0x23 | Read | Power module barcode information0 | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x24; Byte 4: Power module barcode information0 (4byte, byte4~byte7)
19 | 0x23 | Read | Power module barcode information1 | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x25; Byte 4: Power module barcode information1 (4byte, byte4~byte7)
20 | 0x23 | Read | Power module barcode information2 | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x27; Byte 4: Power module barcode information2 (4byte, byte4~byte7)
21 | 0x23 | Read | Power module barcode information3 | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x28; Byte 4: Power module barcode information3 (4byte, byte4~byte7)
22 | 0x23 | Read | DC max output voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x30; Byte 4: DC max output voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
23 | 0x23 | Read | DC min output voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x31; Byte 4: DC min output voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
24 | 0x23 | Read | DC max output current（mA） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x32; Byte 4: DC max output current（mA）(4byte, byte4~byte7)
25 | 0x23 | Read | DC rated output power（mW） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x33; Byte 4: DC rated output power（mW）(4byte, byte4~byte7)
26 | 0x23 | Read | Fan Speed（rpm） | Byte 0: 0x12; Byte 1: 0x01; Byte 4: Fan Speed（rpm）(4byte, byte4~byte7)
27 | 0x23 | Read | Power module Water inlet temperature（m°C） | Byte 0: 0x12; Byte 1: 0x04; Byte 4: Power module Water inlet temperature（m°C）(4byte, byte4~byte7)
28 | 0x23 | Read | Power module Water outlet temperature（m°C） | Byte 0: 0x12; Byte 1: 0x05; Byte 4: Power module Water outlet temperature（m°C）(4byte, byte4~byte7)
29 | 0x23 | Read | AC A phase Voltage（mV） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x01; Byte 4: AC A phase Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
30 | 0x23 | Read | AC B phase Voltage（mV） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x02; Byte 4: AC B phase Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
31 | 0x23 | Read | AC C phase Voltage（mV） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x03; Byte 4: AC C phase Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
32 | 0x23 | Read | AC A phase current（mA） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x04; Byte 4: AC A phase current（mA）(4byte, byte4~byte7)
33 | 0x23 | Read | AC B phase current（mA） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x05; Byte 4: AC B phase current（mA）(4byte, byte4~byte7)
34 | 0x23 | Read | AC C phase current（mA） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x06; Byte 4: AC C phase current（mA）(4byte, byte4~byte7)
35 | 0x23 | Read | AC frequency（mHz） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x07; Byte 4: AC frequency（mHz）(4byte, byte4~byte7)
36 | 0x23 | Read | Total active power（mW） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x08; Byte 4: Total active power（mW）(4byte, byte4~byte7)
37 | 0x23 | Read | AC A phase active power（mW） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x09; Byte 4: AC A phase active power（mW）(4byte, byte4~byte7)
38 | 0x23 | Read | AC B phase active power（mW） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0A; Byte 4: AC B phase active power（mW）(4byte, byte4~byte7)
39 | 0x23 | Read | AC C phase active power（mW） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0B; Byte 4: AC C phase active power（mW）(4byte, byte4~byte7)
40 | 0x23 | Read | Total reactive power（mVA） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0C; Byte 4: Total reactive power（mVA）(4byte, byte4~byte7)
41 | 0x23 | Read | AC A phase reactive power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0D; Byte 4: AC A phase reactive power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
42 | 0x23 | Read | AC B phase reactive power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0E; Byte 4: AC B phase reactive power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
43 | 0x23 | Read | AC C phase reactive power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x0F; Byte 4: AC C phase reactive power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
44 | 0x23 | Read | Total apparent power（mVA） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x10; Byte 4: Total apparent power（mVA）(4byte, byte4~byte7)
45 | 0x23 | Read | AC A phase apparent power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x11; Byte 4: AC A phase apparent power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
46 | 0x23 | Read | AC B phase apparent power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x12; Byte 4: AC B phase apparent power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
47 | 0x23 | Read | AC C phase apparent power(mVA) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x13; Byte 4: AC C phase apparent power(mVA) (4byte, byte4~byte7)
48 | 0x23 | Read | System DC high voltage side Voltage（mV） | Byte 0: 0x40; Byte 1: 0x01; Byte 4: System DC high voltage side Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
49 | 0x23 | Read | PM DC high voltage side voltage（mV） | Byte 0: 0x41; Byte 1: 0x01; Byte 4: PM DC high voltage side voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
50 | 0x23 | Read | PM DC high voltage side current（mA） | Byte 0: 0x41; Byte 1: 0x02; Byte 4: PM DC high voltage side current（mA）(4byte, byte4~byte7)
51 | 0x24 | Write | System DC voltage（mV） | Byte 0: 0x10; Byte 1: 0x01; Byte 4: System DC voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
52 | 0x24 | Write | System Total DC current（mA） | Byte 0: 0x10; Byte 1: 0x02; Byte 4: System Total DC current（mA）(4byte, byte4~byte7)
53 | 0x24 | Write | Power module DC side voltage （mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x01; Byte 4: Power module DC side voltage （mV）(4byte, byte4~byte7)
54 | 0x24 | Write | Power module DC side current (mA) | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x02; Byte 4: Power module DC side current (mA) (4byte, byte4~byte7)
55 | 0x24 | Write | Module group number | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x03; Byte 6: module group number (2byte, byte6~byte7)
56 | 0x24 | Write | module On/Off | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x10; Byte 6: module On/Off (2byte, byte6~byte7)
57 | 0x24 | Write | CAN bus muting mode | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x1E; Byte 6: CAN bus muting mode (2byte, byte6~byte7)
58 | 0x24 | Write | Green Led blink | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x20; Byte 6: Green Led blink (2byte, byte6~byte7)
59 | 0x24 | Write | sleep | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x21; Byte 6: sleep (2byte, byte6~byte7)
60 | 0x24 | Write | Walk-in enable | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x22; Byte 6: Walk-in enable (2byte, byte6~byte7)
61 | 0x24 | Write | Address allocation method | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x23; Byte 6: Address allocation method (2byte, byte6~byte7)
62 | 0x24 | Write | DC side output high or low voltage mode | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x26; Byte 6: DC side output high or low voltage mode (2byte, byte6~byte7)
63 | 0x24 | Write | DC DisCharge cut-off voltage（mV） | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x32; Byte 4: DC DisCharge cut-off voltage（mV) (2byte, byte6~byte7)
64 | 0x24 | Write | Noise Reduction Mode | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x33; Byte 6: Noise Reduction Mode (2byte, byte6~byte7)
65 | 0x24 | Write | automatic voltage stabilization mode | Byte 0: 0x11; Byte 1: 0x34; Byte 6: automatic voltage stabilization mode (2byte, byte6~byte7)
66 | 0x24 | Write | Power Factor adjust（0.001） Set Abs in (0.8,1) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x05; Byte 4: Power Factor adjust（0.001） Set Abs in (0.8,1) (4byte, byte4~byte7)
67 | 0x24 | Write | OffGrid Voltage Set(220Vac/230Vac) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x06; Byte 4: OffGrid Voltage Set(220Vac/230Vac) (4byte, byte4~byte7)
68 | 0x24 | Write | OffGrid Frequency Set(50Hz/60HZ) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x07; Byte 4: OffGrid Frequency Set(50Hz/60HZ) (4byte, byte4~byte7)
69 | 0x24 | Write | Set Reactive Power value（mVar） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x08; Byte 4: Set Reactive Power value(mVar) (4byte, byte4~byte7)
70 | 0x24 | Write | Working mode | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x10; Byte 6: Working mode (2byte, byte6~byte7)
71 | 0x24 | Write | Turn off islanding detection | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x14; Byte 6: Turn off islanding detection (2byte, byte6~byte7)
72 | 0x24 | Write | Reactive Power Setting Type | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x17; Byte 6: Reactive Power Setting Type (2byte, byte6~byte7)
73 | 0x24 | Write | Energy storage mode | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x18; Byte 6: Energy storage mode (2byte, byte6~byte7)
74 | 0x24 | Write | Level 1 over voltage protection value（mV）（rated～2*rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x20; Byte 4: Level 1 over voltage protection value（mV）（rated～2*rated）(4byte, byte4~byte7)
75 | 0x24 | Write | Level 1 over voltage protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x21; Byte 4: Level 1 over voltage protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
76 | 0x24 | Write | Level 2 over voltage protection value（mV）（rated～2*rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x22; Byte 4: Level 2 over voltage protection value（mV）（rated～2*rated）(4byte, byte4~byte7)
77 | 0x24 | Write | Level 2 over voltage protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x23; Byte 4: Level 2 over voltage protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
78 | 0x24 | Write | Level 1 under voltage protection value（mV）（0.2*rated～rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x24; Byte 4: Level 1 under voltage protection value（mV）（0.2*rated～rated）(4byte, byte4~byte7)
79 | 0x24 | Write | Level 1 under voltage protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x25; Byte 4: Level 1 under voltage protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
80 | 0x24 | Write | Level 2 under voltage protection value（mV）（0.2*rated～rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x26; Byte 4: Level 2 under voltage protection value（mV）（0.2*rated～rated）(4byte, byte4~byte7)
81 | 0x24 | Write | Level 2 under voltage protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x27; Byte 4: Level 2 under voltage protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
82 | 0x24 | Write | Level 1 over frequence protection value (mHz) （rated～rated+5Hz） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x28; Byte 4: Level 1 over frequence protection value (mHz) （rated～rated+5Hz）(4byte, byte4~byte7)
83 | 0x24 | Write | Level 1 over frequence protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x29; Byte 4: Level 1 over frequence protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
84 | 0x24 | Write | Level 2 over frequence protection value (mH) （rated～rated+5Hz） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2A; Byte 4: Level 2 over frequence protection value (mH) （rated～rated+5Hz）(4byte, byte4~byte7)
85 | 0x24 | Write | Level 2 over frequence protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2B; Byte 4: Level 2 over frequence protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
86 | 0x24 | Write | Level 1 under frequence protection value (mHz) （rated-5Hz～rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2C; Byte 4: Level 1 under frequence protection value (mHz) （rated-5Hz～rated） (4byte, byte4~byte7)
87 | 0x24 | Write | Level 1 under frequence protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2D; Byte 4: Level 1 under frequence protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
88 | 0x24 | Write | Level 2 under frequence protection value /mHz （rated-5Hz～rated） | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2E; Byte 4: Level 2 under frequence protection value /mHz （rated-5Hz～rated）(4byte, byte4~byte7)
89 | 0x24 | Write | Level 2 under frequence protection time（ms）（1ms～10000s) | Byte 0: 0x21; Byte 1: 0x2F; Byte 4: Level 2 under frequence protection time（ms）（1ms～10000s) (4byte, byte4~byte7)
90 | 0x24 | Write | power regulation mode (AC/DC) mode | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0x11; Byte 6: power regulation mode (AC/DC) mode (2byte, byte6~byte7)
91 | 0x24 | Write | AC Active Power setting | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0x23; Byte 4: AC Active Power setting (4byte, byte4~byte7)
92 | 0x24 | Write | AC Active power fall gradient | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0x24; Byte 4: AC Active power fall gradient (4byte, byte4~byte7)
93 | 0x24 | Write | AC Active power rise gradient | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0x25; Byte 4: AC Active power rise gradient (4byte, byte4~byte7)
94 | 0x24 | Write | Enable low voltage ride-through | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0xD0; Byte 6: Enable low voltage ride-through (4byte, byte4~byte7)
95 | 0x24 | Write | Enable High voltage ride-through | Byte 0: 0x31; Byte 1: 0xD1; Byte 6: Enable High voltage ride-through (4byte, byte4~byte7)
96 | 0x24 | Write | System DC high voltage side Voltage（mV） | Byte 0: 0x40; Byte 1: 0x01; Byte 4: System DC high voltage side Voltage（mV）(4byte, byte4~byte7)
97 | 0x24 | Write | Power module DC high voltage side voltage/ mV | Byte 0: 0x41; Byte 1: 0x01; Byte 4: Power module DC high voltage side voltage/ mV (4byte, byte4~byte7)
98 | 0x24 | Write | Power module DC high voltage side current/ mA | Byte 0: 0x41; Byte 1: 0x02; Byte 4: Power module DC high voltage side current/ mA (4byte, byte4~byte7)